Технічний паспорт 
Сепаратор жиру серії «СЖ»

(жироуловлювач)

ТУ У 29.2-32306957-002:2009

[image: image3.png]



[image: image1.jpg]NGNIMEP"

KOMMNEeKT

thabpuka HecTaHQAPTHNX pe3epByapis




Україна,  02094,  Київ, вул. Хоткевича Гната ,27 В 
www.polimer-komplekt.ua
Зміст

1. Призначення

2. Комплектність

3. Технічні характеристики

4. Відмітки про приймання та продаж

5. Гарантійні зобов’язання 

6. Обладнання жироуловлювача

7. Принцип роботи

8. Підготовка до роботи

9. Технічне обслуговування

10.  Експлуатаційні вимоги

1. Призначення
     Жироуловлювач (сепаратор жиру) призначений для очистки стічних вод від нерозчинних жирів та рослинних масел.  Жироулвлювачі серії «СЖ» встановлюється на випусках виробничих стічних вод підприємств громадського харчування, а також на підприємствах по переробці молока, м’яса, риби та інше, у відповідності з  ДБН В.2.2-25:2009 та  ДБН В.2.5-64:2012.
2. Комплектність
Комплект: 

1) Жироуловлювач (сепаратор жиру) – корпус та кришка; 

2) Паспорт сепаратору жирів; 

3) Висновок санітарно-гігієнічної служби.
Додатково:

Моделі з літерою "Ф" – обладнані кріпленнями для фільтр-пакетів та фільтр-пакетами. 

В комплекті таких моделей - 5шт фільтр-пакетів (1 попередньо встановлений + 4шт. запасних)

Термін експлуатації одного фільтр-пакета: до 2-х тижнів, в залежності від кількості та концентрації жирних стоків.  
3. Технічні характеристики:
Жироуловлювачі прямокутні побутові серії СЖ
	Модель сепаратора
	Продуктівність
	Рабочий
Об’єм 
	 Піковий скид  

	 Розміри
	Діаметр
патрубків 

	Висота 
входу, 

	Висота
виходу, 


	
	М3/ год 
	л/cек
	
	Л
	 довжина 
	ширина 
	 висота  
	Мм
	мм
	мм

	ЖИРОУЛОВЛВАЧІ ПІД МИЙКУ

	СЖ 0,5-0,045
	0,5
	0,145
	45
	25
	450
	350
	345
	50
	255
	235

	 СЖ 0,5-0,06 
	0,5
	0,145
	60
	35
	440
	390
	410
	50
	320
	300

	СЖ 0,5-0,06 “Арктика”  *
	
	
	60
	35
	440
	390
	410
	50
	320
	300

	 СЖ 0,5-0,07
	
	
	70
	40
	550
	400
	395
	50
	305
	285

	 СЖ0,5-0,09
	
	
	90
	50
	550
	500
	395
	50
	305
	285

	 СЖ 1-0,1
	1,0
	0,28
	100
	60
	550
	500
	450
	50
	355
	335

	 СЖ 1-0,15
	
	
	150
	80
	720
	520
	450
	50
	355
	335

	 СЖ 1,5-0,21
	1,5
	0,42
	210
	100
	820
	620
	450
	50
	355
	335

	 СЖ 1,5-0,26
	
	
	260
	140
	820
	620
	550
	50
	455
	435

	ЖИРОУЛОВЛЮВАЧІ ЦЕХОВІ

	 СЖ 2-0,32
	2
	0,5
	320
	180
	820
	620
	620
	110
	550
	500

	 СЖ 2-0,35
	
	
	350
	200
	920
	620
	670
	110
	575
	525

	 СЖ 3-0,47
	3
	0,8
	450
	240
	920
	720
	720
	110
	625
	575

	 СЖ 3-0,62
	
	
	600
	300
	970
	820
	770
	110
	675
	625


* - ”Арктика” – морозостійкість пластика до - 40° С
· Сепараторы також  можуть бути виготвлені по індивідуальним розмірам.
Україна,  02094,  Київ, вул. Хоткевича Гната ,27 В 
www.polimer-komplekt.ua
4. Відмітки про приймання та продаж.
Сепаратор жиру (жироуловлювач) модель СЖ 0,5-0,0____ «____»  пройшов приймальні випробування та відповідає вимогам.

	Штамп виробника
Дата виготовлення вказується на етикетці.
	Дата продажу     «_____» _________ 20_____р.

Продавець __________________________________

Штамп продавця



5. Гарантійні зобов’язання та термін експлуатації
Виробник гарантує ефективне функціонування сепаратора жиру при дотриманні правил експлуатації. Гарантійний строк експлуатації – 1 рік.

Довідки по технічному обслуговуванню та ремонту по телефону +38 044  451-89-18

6. Будова сепаратора жиру
[image: image2.png]



1. Вхідний патрубок

2. Вихідний патрубок

3. Пластикова перетинка

4. Патрубок для вентиляції
5. Зона збора шламів (осаду)

6. Зона збору жирів

     Жироуловлювач складається з водонепроникного резервуару, виготовленого з полімерних матеріалів, з патрубками та кришкою. Корпус включає в себе верхню відстійну та  нижню осадову частини. Відстійна частина складається з впускного (1) та випускного патрубка (2), вентиляційного патрубка (4). Осадова частина (5) розміщена в нижній частині жироуловлювача. Для відокремлення осадової зони та збільшення терміну очищення води, сепаратор жиру розділено перегородкою.

Україна,  02094,  Київ, вул. Хоткевича Гната ,27 В 
www.polimer-komplekt.ua
7.  Принцип роботи
Зажирені стічні води надходять в пристрій самоплинно, та через впускний направляючий патрубок потрапляють в сепараторний простір. В сепараторному просторі, за рахунок падіння швидкості потоку, проходить охолодження та гравітаційне розділення жиро-водяної суспензії на жир, сіру воду та важкі осади. Жири, оскільки вони легше за воду, спливають та концентруються зверху сепараторного простору. Важкі осади концентруються в нижній частині жироуловлювача. Очищена (сіра) вода, в подальшому перетікає в накопичувальну камеру та самоплинно, через випускний патрубок, в каналізаційну систему. Жири та важкі осади періодично, в залежності від накопичення, виймаються. Надалі підлягають знищенню.

8.  Підготовка до роботи
Жироуловлювач (сепаратор жиру) встановлюють на горизонтальній поверхні в спеціально відведеному місці. Необхідно підвести всі стічні труби в відповідності до висоти патрубків на жироуловлювачі.  До того, як жироуловлювач буде підключений, необхідно прочистити каналізаційну трубу від раковини до стояка.  Для видалення запаху, що утворюється в результаті розкладенні жирів, рекомендується підключення сепаратора до системи витяжної вентиляції. 

9.  Технічне обслуговування
· перед початком експлуатації необхідно заповнити жироуловлювач звичайної водою;

· частота обслуговування жироуловлювача залежить від кількості оброблених стічних вод; 

· камера для збору жирів має очищатися не рідше ніж один раз на два тижні; 

· після кожного обслуговування жироуловлювач необхідно заповнити звичайною водою;

· очистка жироуловлювача проводиться шляхом регулярної механічної очистки;

· очистка жироуловлювача з фільтр-пакетом проводиться регулярно (не рідше 1 раз на два тижні) заміною пакетів, а також регулярною (не рідше ніж 1 раз в місяць) промивкою  всього жироуловлювача, з подальшою санітарною дезінфекцією. 
Для заміни фільтр-пакету необхідно:
- відкрити кришку жироуловлювача,

- розв’язати шнурок, що затягується, зняти фільтр-пакет з гачків одночасно затягуючи шнурок,

- піднявши фільтр-пакет над жироуловлювачем, дати воді стекти, 

- помістити фільтр-пакет з вмістом в сміттєвий поліетиленовий мішок для подальшої утилізації.

Для покращення очистки жироуловлювача внутрішню поверхню рекомендовано обробити паром або гарячою водою.
10. Експлуатаційні вимоги.
1.  В стічних водах, що потрапляють в жироуловлювач, мають бути тільки тваринні та рослинні жири.
2.  Не допускається потрапляння в жироуловлювач фекальних стоків,  дощової води, лакофарбових та будівельних матеріалів. 
3.  Не допускається попадання в жироуловлювач мінеральних рідин. 
4.  Жироуловлювач необхідно встановлювати якомога ближче до місць скидання жирів.
5.  Стічні води, оброблені в сепараторі, необхідно направляти на очисні споруди. 
6.  Сепаратор жиру необхідно встановлювати в приміщенні, що добре вентилюється. 
7.  Жироуловлювч (сепаратор жиру) має бути  підключений до вентиляційної системи. 
8.  Перед сепараторами жиру не рекомендовано встановлення насосів. У випадку неможливості відмови від застосування насосів (наприклад: посудомийна машина), необхідно використовувати насоси поршневого типу. В цьому випадку необхідно застосовувати жироуловлювачі  об’ємом не менше ніж 100л.
Україна,  02094,  Київ, вул. Хоткевича Гната ,27 В 
 www.polimer-komplekt.ua
